## Slide 1
Basel erfahren. Die BVB.
Yves Flückiger
Energiesparpotenzial im Traktionsstromversorgungsnetz
Forum Nachhaltige Energie, 22. September 2021

## Slide 2: Einleitung
Energiesparpotenzial im Traktionsstromversorgungsnetz der Basler Verkehrs-Betriebe
    Yves Flückiger, Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
    ENOTRAC AG, Ingenieurunternehmung im Bahnbereich, Thun
Teile der Präsentation wurden in Zusammenarbeit mit Enotrac erstellt und an der dcrps Leipzig gezeigt.

## Slide 3: Vorstellung
Yves Flückiger
  Abteilungsleiter Standards
  Infrastruktur
  BVB: Basler Verkehrs-Betriebe, Basel
  yves.flueckiger@bvb.ch

## Slide 4
Agenda
BVB Einleitung Ausgangslage Studie Vorgehen Ergebnisse Fazit Aktueller Stand / Ausblick

## Slide 5
Über die BVB
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 6: Grenzenloser ÖV im Dreiländereck
Die BVB verbindet. Grenzenlos.
    Buslinie 55 nach Kandern (D) seit 1999
    Buslinie 38 nach Grenzach-Wyhlen (D) seit 2008
    Tramlinie 8 nach Weil am Rhein (D) seit Dezember 2014
    Tramlinie 3 nach Saint-Louis (F) seit Dezember 2017
Tram 8
Bus 38 und 55
Tram 3

## Slide 7: Hohe Beförderungsleistung
Dichtes Netz und dichter Fahrplan
7.5-Minuten-Takt
184 km Linienlänge

## Slide 8: Wichtige Kennzahlen aus dem Geschäftsjahr 2020
 | Tram | Bus
Linienlängen in m | 72’898 | 111’914
Kurskilometer in Tausend | 6’064 | 6’296
Rollmaterial Fahrzeuge, inkl. Tramanhängerwagen, exkl. Oldtimer | 135 | 115
Anzahl Linien | 9 | 15

## Slide 9: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BVB
Engagement.
Über 1’300 Mitarbeitende stehen an 365 Tagen praktisch rund um die Uhr für die Fahrgäste der BVB im Einsatz.
    Fahrdienst und Netzservice
    Service-/Instandhaltungszentren und Busgarage
    Kundenzentrum und Kommunikation
    Bahninfrastruktur und elektrische Anlagen
    Querschnittsaufgaben (z.B. Finanzen, Personal)

## Slide 10
Einleitung
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 11: Einleitung
Studie zur Reduktion von ungenutzter Bremsenergie im Tramnetz der Basler-Verkehrsbetriebe basierend auf Simulationen
    Gefördert durch das Programm ESöV (Energiestrategie 2050 im öffentlichen Verkehr)
    Link zum Schlussbericht

## Slide 12: Einleitung: ungenutzte Rekuperationsenergie
Theoretisches Optimierungspotential der rekuperierten Energie von 20% – 25%

## Slide 13: Einleitung: Fokus
Fragenstellung und Ziele:
    Reduktion der vorhandenen ungenutzten Bremsenergie in den Bremswiderständen

## Slide 14: Einleitung: Zielsetzung
Fragenstellung und Ziele:
    Reduktion der vorhandenen ungenutzten Bremsenergie in den Bremswiderständen
    Lokale Unterschiede Innenstadt und Aussennetzstrecken?
    Komplette Nutzung der rheostatischen Bremsenergie mittels Energiesparmassnahmen überhaupt möglich?
    Vergleich Nutzen und Wirtschaftlichkeit der untersuchten Energiesparmassnahmen

## Slide 15
Ausgangslage Studie
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 16: Ausgangslage: Trambetrieb
    Fahrzeuge und Betrieb BVB und BLT
    Messdaten Energieverbrauch IWB/BVB
    Energieversorgung 600 VDC-Netz.
Fahrzeugtyp | Flexity (BVB) | Combino (BVB) | Tango (BLT)
Spitzenleistung Antrieb | 720 kW | 733 kW | 900 kW
Spitzenleistung Neben-verbraucher | 99 kW | 78 kW | 107 kW

## Slide 17: Ausgangslage: Traktionsstromnetz
600 VDC-Netz
    25 Gleichrichter
    92 Abgänge
    75 Speiseabschnitte; 14 zweiseitig gespeist
    Ca. 39 GWh Jahres-energieverbrauch

## Slide 18
Vorgehen
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 19: Vorgehen: Basis für Simulation
FABEL-Simulationen
  Basis: Berechnung der jährlich «verheizten» Bremsenergie zur Bestimmung des Energiesparpotentials unter Berücksichtigung von:
    Temperaturschwankungen (Herbst/Frühling, Winter und Sommer)
    24 h – Betrieb (Wochentag)

## Slide 20: Vorgehen: Massnahmen
Massnahmen zur Reduktion rheostatischer Bremsenergie
    Sektionierung (Erweiterung von Speisebereichen)
    Stationäre Energiespeicher
    Rückspeisefähige Gleichrichter (Wechselrichter)
    Erhöhung der Rückspeisespannung
    Spannungserhöhung von 600 V auf 750 V
    Querschnittserhöhung der Verstärkungsleitung
    Energiespeicher auf den Fahrzeugen
    Mögliche Mischlösung
Ortsbezogene Massnahmen
Gesamtnetz-
Massnahmen

## Slide 21
Ergebnisse
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 22: Ergebnisse: Validierung
Validierung der Simulationsergebnisse
Mittlere Abweichung: 4%

## Slide 23: Ergebnisse: Basissimulation
Basissimulation (Zustand heute)
    Ungenutzte Bremsenergie: 3'780 MWh
    Genutzte Bremsenergie: 11'496 MWh
    Anteil genutzt: 75%
    Jahresenergieverbrauch: ~ 37’500 MWh
Ungenutzte Bremsenergie

## Slide 24: Ergebnisse: Standortwahl
Standortwahl für ortsfeste Massnahmen
    Speisegebiete
    Energiespeicher
    Wechselrichter

## Slide 25: Ergebnisse: Anpassung Speisegebiete
Erweiterung Speisegebiete: Beispiel Voltastrasse

## Slide 26: Ergebnisse: Energiesparpotenzial / ortsfeste Massnahmen
Jährlich eingesparte Energie bei ortsfesten Massnahmen
    Erweiterung Speisegebiet Voltastrasse: 665 MWh
    Energiespeicher Voltastrasse: 257 MWh
    Wechselrichter Voltastrasse: 358 MWh
Hohes Energiesparpotential mit erweiterten Speisegebieten
Verhältnismässig eher begrenzter Nutzen von Energiespeicher & Wechselrichter

## Slide 27: Ergebnisse: Energiesparpotenzial / Gesamtnetzmassnahmen
Jährlich eingesparte Energie bei den Gesamtnetzmassnahmen
    Erhöhung Rückspeisespannung: 205 MWh
    Erhöhung Systemspannung auf 750 VDC: 649 MWh
    Verstärkungsleitung mit 120mm2: 130 MWh
    Mobile Energiespeicher: 2'875 MWh
  Schlussendlich eine Frage der Rentabilität

## Slide 28: Ergebnisse: Rentabilität
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
  Berücksichtigte Parameter:
    Anschaffungs-, Installations- und Integrationskosten
    Wartungskosten
    Jährliche Energieersparnis
    Massgebender Energiepreis
    Jährliche Ersparnisse (nicht diskontiert)
    Anstieg Energiepreis
    Diskontierung
    Abschreibungsdauer / Nutzung: angelehnt an die Verordnung des UVEK

## Slide 29: Ergebnisse: Massnahmen und Wirtschaftlichkeit in der Übersicht

## Slide 30: Ergebnisse: Auswahl
Wirtschaftliche Massnahmen
    Erweiterung von Speisegebieten
    Erhöhung der Bremsspannung
    Stationärer Energiespeicher
  kombinierte Lösung?

## Slide 31: Ergebnisse: Mischvariante
mögliche Gesamtlösung – eine Mischvariante
    Erhöhung Bremsspannung
    Drei Speisegebiete erweitern
    Zwei Energiespeicher
Stand heute

## Slide 32: Ergebnisse: Energieeinsparung und Amortisation
mögliche Gesamtlösung – eine Mischvariante
    Erhöhung Bremsspannung
    Drei Speisegebiete erweitern
    Zwei Energiespeicher
  Energieersparnis: ~ 2 GWh
  Amortisationszeit: ~ 6 Jahre

## Slide 33
Fazit
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 34: Fazit
    Erhöhung der Rückspeisespannung wird geprüft und gegebenenfalls weiterverfolgt.
    Erweiterung von Speisegebieten wird im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt.
    Die Thematik Wechselrichter / Energiespeicher wird für zukünftige Erhaltungsmassnahmen bei entsprechenden Gleichrichterstationen in Betracht gezogen.

## Slide 35
Aktueller Stand / Ausblick
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 36: Aktueller Stand / Ausblick
Aktueller Stand

## Slide 37: Aktueller Stand / Ausblick
Legende:
  Trenner muss geschlossen werden
  Trenner muss geöffnet werden
Ausblick Ende 2021
    Energieeinsparung ca. 1’100 MWh

## Slide 38: Aktueller Stand / Ausblick
Legende:
  Trenner muss geschlossen werden
  Trenner muss geöffnet werden
  zusätzlicher Abgang benötigt
  zusätzliche Abklärungen nötig
  Möglicher Standort für Energiespeicher (ES)
Ausblick mittelfristig
    Energieeinsparung ca. 2’000 MWh

## Slide 39
Herzlichen Dank für Ihr Interesse.